农网高压电气设备试验项目及

测试设备配置导则

（送审稿）

全国高压电气安全标准化技术委员会

2002年10月

目       录

前言

- 适用范围

- 规范性引用文件

- 试验项目及设备配置

- 安全技术要求

- 参考文献和索引

前   言

随着全国农村电网进行大规模的建设和改造，大量配电设备进入农网。为保证改造后农网的设备及人身安全，各地急需组建和完善高压试验室，配置高压试验设备。为规范农网此项工作，保证各地在组建或完善高压试验室时选用质量合格、技术先进、满足试验要求的产品，必须制定规范性指导文件。为此，国家电力公司农电工作部委托全国高压电气安全标准化技术委员会对1999年发布的《农网高压试验设备配置方案》予以修订。

导则依据DL/T596－1996《电力设备预防性试验规程》和GB50150－1991《电气装置安装工程   电气设备交接试验标准》等标准的基本要求，从农网高压试验特点及设备监督管理的实际出发，依据常规的电气试验项目提出了测试设备配置要求，供选择采用。

本导则全国高压电气安全标准化技术委员会提出。

本导则由国家电力公司农电工作部归口

本导则起草单位：武汉高压研究所

本导则起草人：蔡崇积    伍志荣

农网高压电气设备试验项目及测试设备配置导则

1、适用范围

本导则根据电气设备交接试验和预防性试验等标准的基本要求，提出了农网10KV、35KV、110KV电压等级高压电气设备常规试验项目及测试设备配置要求。

本导则适用于农电企业规范高压试验管理工作。为满足试验项目的测试设备正确配置和选型。

2、规范性引用文件

GB  50150－1991    电气装置安装工程     电气设备交接试验标准

DL/T  596－1996    电力设备预防性试验规程

DL    560－1995    电业安全工作规程（高压试验室部分）

3、试验项目及设备配置

农网高压电气设备常规试验项目及相应的基本设备配置，如表1、表2和表3所示。

表1    10KV等级试验项目及测试设备配置表

| 序 | 试 验 项 目 | 测 试 设 备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 试 设 备 | 技 术 指 标 | 备 注 |  |
| 1 | 绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | 500－2500V 10000MΩ | 短路电流不小于1mA |  |
| 2 | 直流耐压和直流泄漏测量 | 直流电压发生器 | 60KV 2mA纹波系数不大于3% | 避雷器试验纹波系数不大于1% |  |
| 3 | 交流耐压试验 | 控制台、调压器、试验变压器 | 50KV 5/10KVA | 波形畸变小于5% |  |
| 4 | 试验电压测量 | 高压分压器测量系统 | 不确定度不超过2% |  |  |
|  |  | 万用表 | 精确度：0.5级 |  |  |
|  |  | 电压互感器 | 精确度：0.2级 |  |  |
| 序表： |  |  |  |  |  |
| 5 | 直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | 1A－5A 1uΩ－200Ω 0.2级 |  |  |
| 6 | 变压器变比测量 | 电压变比电桥 | 测量范围：1－100、精度：0.2 |  | 互感器变比测量时按互感器测量有关要求选型 |
| 7 | 变压器空载、短路阻抗试验 | 变压器综合测试装置 | 精度：0.5级 |  |  |
|  |  | 电流互感器 | 精度：0.2级 |  |  |
| 8 | 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 精度：0.5级 1uΩ－2mΩ |  | 输出电流不小于100A |
| 9 | 高压开关机械动特性测量 | 高压开关综合测试仪 | 时间测量：＋0.1ms、速度测量不确定度5% |  |  |
| 10 | 真空开关断口耐压试验 | 断口耐压试验装置 | 精度：3.0 |  |  |
| 11 | 微电流测量 | 自动或遥控换档直流微安表 | 0－200－2000uA 精度：0.5级 |  |  |
| 12 | 介损及电容量测量 | 高压电桥 | 精度：2%D＋0.0005（正）2%＋0.001（反） |  | D为读数 |
| 13 | 真空开关真空度测量 | 真空度测试仪 |  |  |  |
| 14 | 绝缘油介电强度试验 | 绝缘油介电强度测试仪 | 80KV 精度：3.0级 |  |  |
| 15 | 电缆故障探测 | 电缆故障测试仪、电缆路径仪 | 最大误差：＋10m 测量误差＋1m |  |  |
| 16 | 电流测量 | 钳型电流电流表 |  |  |  |
| 17 | 接地电阻测量 | 接地电阻测试装置或测试仪 |  |  |  |

表2     35KV等级试验项目及测试设备配置表

| 序 | 试 验 项 目 | 测 试 设 备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试设备 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| 1 | 绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | 500－2500V 10000MΩ | 短路电流不小1..5－2mA |
| 2 | 直流耐压和直流泄漏测量 | 直留电压发生器 | 120KV、2mA纹波系数不大于3% | 避雷器试验纹波系数不大于1% |
| 3 | 交流耐压试验装置 | 控制台、调压器、试验变压器 | 100KV、10/50KVA | 波形畸变小于5% |
| 4 | 试验电压测量 | 高压分压器测量系统 | 不确定度不超过3% |  |
|  |  | 万用表 | 精度：0.5级 |  |
|  |  | 电压互感器 | 精度：0.2级 |  |
| 5 | 局放放电测量 | 局放试验电源系统 | 10KVA/100KV | 局放量小5PC |
|  |  | 局部放电测量仪 | 频率：20－100KHz | 试品电容量1000pF时、分辨率2Pc |
| 6 | 直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | 1A－5A、1uΩ－200 Ω、0.2级 |  |
| 7 | 变压器变比测量 | 电压比测试仪 | 范围：1－100 精度：0.2级 | 互感器变比测量时按互感器测量有关要求 |
| 8 | 变压器空载、短路阻抗试验 | 变压器综合测试装置 | 精度：0.5级 |  |
|  |  | 电流互感器 | 精度：0.2级 |  |
| 9 | 电压互感器耐压试验 | 三倍频电压法生器 | 电压范围：0－300 输出容量：5KVA |  |
| 10 | 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关综合测量仪 | 时间测量：＋0.1mS、速度测量不确定度：0.1% |  |
| 11 | 真空开关段口耐压试验 | 断口耐压试验装置 | 精度：3.0级 |  |
| 12 | 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 精度：0.5级 1uΩ－2mΩ | 输出电流不小于100A |
| 13 | 变压器有载分接开关测试 | 有载分接开关测试仪 |  |  |
| 14 | 真空开关真空度测量 | 真空度测试仪 |  |  |

序表：

| 15 | 微电流测量 | 自动或遥控换挡直流微安表 | 0－200－2000uA、精度：0.5级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 接地电阻测量 | 接地电阻测试装置或测试仪 |  |  |
| 17 | 介损及电容量测量 | 高压电桥 | 精简：2%D＋0.0005（正）、2%D＋0.001（反） | D为读数 |
| 18 | 避雷器持续电流测量 | 避雷器特性测试装置及测试仪 |  |  |
|  | 直流参考电压试验 |  |  |  |
|  | 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 |  |  |  |
| 19 | 绝缘油介电强度试验 | 绝缘油介电强度测试仪 | 精度：3.0级 |  |
| 20 | 红外测温 | 红外热像仪 | 分辨率：1.0℃ | 推荐配置* |
|  |  | 点温计 | 精度：2% | 推荐配-置* |
| 21 | 电缆故障探测 | 电缆故障测试仪 电缆路径仪 | 最大误差：＋10m 测量误差：＋1m |  |
| 22 | 电流测量 | 钳形电流表 |  |  |

表3     110KV等级试验项目及测试设备配置表

| 序 | 试 验 项 目 | 测 试 设 备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 试 设 备 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| 1 | 绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | 500－5000V 10000M | 短路电流不小于2mA |
| 2 | 直流耐压和直流泄漏测量 | 直流电压发生器 | 200KV、2mA纹波系数不大于3% | 避雷器试验纹波系数不大于1% |
| 3 | 交流耐压试验装置 | 控制台、调压器、试验变压器 | 200KV、25/100KVA | 波形畸变小于5% |
| 4 | 试验电压测量 | 高压分压器测量系统 | 总不确定度不超过3% |  |
|  |  | 万用表 | 精度：0.5级 |  |
|  |  | 电压互感器 | 精度：0.2级 |  |

序表：

| 5 | 局放放电测量仪 | 局放试验电源系统 | 25KVA/200KV | 局放量小于5pC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 局部放电测量仪 | 频率：20－200KHZ | 试品电容量1000pF时、分辨率2pC |
| 6 | 变压器变比测量 | 电压比测试仪 | 范围测量：1－100、精度：0.2级 | 互感器变比测量时按互感器测量有关要求选型 |
| 7 | 直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | 3A－20A、10U－20 、0.2级 |  |
| 8 | 变压器空载、短路阻抗试验 | 变压器综合测试装置 | 精度：0.5级 |  |
|  |  | 电流互感器 | 精度：0.2级 |  |
| 9 | 电压互感器耐压试验 | 三倍频电压发生器 | 电压范围：0－300V、输出容量：10KVA |  |
| 10 | 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 精度：0.5级、1uΩ－2mΩ | 输出电流不小于100A |
| 11 | 高压开关机械动特性测量 | 高压开关综合测试仪 | 时间测量：＋0.1ms、速度测量不确定度；1% |  |
| 12 | 真空开关断口耐压试验 | 断口耐压试验装置 | 精度：3.0级 |  |
| 13 | 变压器有载分接开关测试 | 有载分接开关测试仪 |  |  |
| 14 | 真空开关真空度测量 | 真空度测试仪 |  |  |
| 15 | SF6气体泄漏试验 | SF6气体检漏仪 | 误差不超过＋10%、灵敏度不低于1u1/1 |  |
| 16 | SF6微水测量 | SF6微水仪 |  |  |
| 17 | 微电流测量 | 自动或遥控换挡直流微安表 | 0－200－2000uA、精度：0.5级 |  |
| 18 | 介损及电容量测量 | 高压电桥 | 精度：2%D＋0.0005（正）、2%D＋0.001（反） | D为读数 |
| 19 | 电流测量 | 钳型电流表 |  |  |

序表：

| 20 | 变压器油电气理化性能分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、PH值 | 常规分析 |  |  |
|  | 2、酸值 | 常规分析 |  |  |
|  | 3、微水测量 | 微水仪 |  |  |
|  | 4、油中溶解气体分析 | 色谱分析仪 |  |  |
|  | 5、介电强度测试 | 介电强度测试仪 |  |  |
|  | 6、介质损耗测量 | 油介质测量系统 | Cx：＋0.5% tga：＋1..5% 温度：＋1℃ |  |
|  | 7、体积电阻率 | 油体积电阻率测定仪 |  |  |
| 21 | 避雷器持续电流测量 | 避雷器特性测试装置或测试仪 |  |  |
|  | 直流电压参考试验 |  |  |  |
|  | 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 |  |  |  |
| 22 | 红外测温 | 红外热像仪 | 分辨率：1..0℃ |  |
|  |  | 点温计 | 精度：2% |  |
| 23 | 接地电阻测量 | 接地电阻测试装置或测试仪 |  |  |

4、安全技术要求

4.1 高压试验室的工作环境条件应符合有关规定。应根据管辖设备制定现场规程。应配备相应的标牌、通常电气绝缘工具和登高安全工具和必要的工作器具。

4.2 进行高压试验时，应按照DL408－1991电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）和DL560－1995电业安全工作规程（高压试验室部分）的有关规定。

4.3 因农网特点、遇到特殊情况需要改变试验项目、周期和要求时，必须报省级电力公司农电主管部门审查批准后执行。

5、参考文献和引索

GB  311.1－1997              高压输变电设备之绝缘配合

GB  1094.1～2－1996          电力变压器

GB  1094.3～5－1985          电力变压器

GB  1207－1997               电压互感器

GB  1208－1997               电流互感器

GB/T 16927.1～2               高电压试验技术

第一部分：一般试验要求

第二部分：测量系统

附页

GB  1984－1989               交流高压断路器

GB  3906－1991               3－35KV交流金属封闭式开关设备

GB  5583－1985               互感器局部放电测量

GB  6450－1986               干式电力变压器

GB  7674－1987               六氟化硫封闭式组合电器

GB/T 10229－1988             电抗器

GB  10230－1988              有载分接开关

GB/T 11022－1988         高压开关设备和控制标准的共同技术条件

GB/T 11023－1999         高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB  11032－2000          交流无间隙金属氧化物避雷器

GB  12706.2－1991        额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

第3部分：交联聚乙烯绝缘电力电缆

GB/T  17467－1998         高压/低压预装式变压器

DL/T  423－1991           绝缘油中含气量测定    真空压差法

DL/T  429.9－1991  电力系统油质试验方法  绝缘油介电强度测定法

DL   474.1－1992          绝缘电阻、吸收比和极化指数试验

GBJ  233－1990           架空送电线路施工及验规范

JB/T  10217－2000         组合式变压器